Komunikat z dnia 17.09.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMINALI KOLEJOWYCH NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 11.09.2020.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11.09.2020 oraz 14.09.2020 wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala w Sosnowcu” (POIS.03.02.00-00-0031/18)., pragnie po zasięgnięciu opinii i weryfikacji technicznej odnieść się do zadanych pytań w sposób następujący:

Pytania z dnia 11.09.2020 seria pytań nr 1

Pytanie 1.

Dotyczy przedmiaru branży „Torowa” tor nr 313b.

Moim zdaniem w pozycji nr 64 d.6.2 podana ilość 101,0 m3 jest zaniżona i powinna wynosić 1 010,8 m3 (tj. 1 330m3/km x 0,760km).

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tor ma długość 76 mb a nie 760 mb. błąd w odczycie przedmiaru i projektu. Prosimy o ponowną weryfikację.

Pytanie 2.

Dotyczy przedmiaru branży „Torowa” tor nr 313b.

Moim zdaniem w pozycji nr 67 d.6.2 podana ilość 51,0 m3 jest zaniżona i powinna wynosić 399,0 m3 (tj. 525m3/km x 0,760km).

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tor ma długość 76 mb a nie 760 mb. błąd w odczycie przedmiaru i projektu. Prosimy o ponowną weryfikację

Pytania z dnia 14.09.2020 seria pytań nr 1

Branża sanitarna:

1. Proszę o podanie parametrów ( tabeli równoważności) dla poszczególnych materiałów i urządzeń  na podstawie których będzie określana równoważność proponowanych zamienników załączone wytyczne w SIWZ do materiałów są bardzo ogólne i tak naprawdę nic nie wnoszą.

Odpowiedź: Żaden z parametrów technicznych nie może być niższy o opisanego w specyfikacji i opracowaniu projektowym.

2. Proszę o dołączenie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej badań podłoża oraz warunków gruntowo wodnych

Odpowiedź: Według oddzielnej informacji.

3. Czy przy wydłużonej gwarancji na urządzenia np. ponad 24 miesiące oraz konieczności wykonywania serwisów określonych w warunkach gwarancji w ramach utrzymania wydłużonej gwarancji koszt tych serwisów  poniesie Zamawiający / Eksploatator urządzeń, czy jest to w zakresie umowy Wykonawcy?

Odpowiedź: Wszystkie koszty w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

4. Brak rysunków szczegółowych, posadowienia, studni, wpustów , posadowienia drenażu, kart doboru przepompowni ( wydajność, wysokość podnoszenia, ilość i rodzaj pomp? itp.) , brak informacji na temat systemu monitorowania , wizualizacji pracy przepompowni, brak schematów węzłów na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz rodzaju i klasy zastosowanej armatury

Odpowiedź: Wydajności i parametry są podane w przedmiarach i projekcie, w przypadku potrzeby dodatkowego opracowania koszty ponosi Wykonawca. System monitorowania przepompowni ma być zainstalowany w kontenerze obsługi z możliwością podglądu przez Internet.

5.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika na nieczystości z betonu?

Odpowiedź: Tak przy zachowaniu szczelności i nadaniu wyrobowi Indywidualnej Deklaracji Zgodności.

6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych ?

Odpowiedź: Tak (uwzględniamy ruch ciężki).

7.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wpustów deszczowych fi 500 z osadnikiem  z kręgów betonowych ?

Odpowiedź: Tak przy zachowaniu szczelności (uwzględniamy ruch ciężki)

8. Prosimy o załączenie szczegółów zwieńczenia studni ( studnie z pokrywą czy ze  stożkiem, z  pierścieniem odciążającym bez? )

Odpowiedź:  Studnie z pierścieniem odciążającym z pokrywą (uwzględniamy ruch ciężki)

9.Węzły kanałowe żeliwne  jakie? :  zawias + rygiel? dwa rygle? obciążenie 40 ton?

Odpowiedź: Obciążenie minimum DN400 plus dwa rygle.

10. Prosimy o doprecyzowanie układu pomp 1+1rez. czy 2 robocze? ( zależy to też od możliwości zasilania energetycznego przepompowni)

Odpowiedź: 1+1rez. Zasilanie energetyczne do realizacji zgodnie z branżą elektryczną.

11.Czy zastosowane zbiorniki mają być z betonu? Nieprzejezdne czy przejezdne?

Odpowiedź: Żelbetowe przejezdne.

12. Patrząc na profile tłocznych, należy je zmienić – spadek powinien być do PD, żeby nie dawać zaworu N-O w PD i dla bardziej stabilnej pracy pomp, lub należy zaprojektować zawory napowietrzająco odpowietrzające w najwyższych punktach rurociągu tłocznego. Prosimy o potwierdzenie rozwiązania.

Odpowiedź: Potwierdzamy rozwiązanie, prace należy wykonać zgodnie projektem i warunkami technicznymi.

13. Czy są sprecyzowane wymagania co do parametrów i właściwości jakie powinna posiadać szafa sterownicza oraz system monitoringu przepompowni?

Odpowiedź: Wykonujemy zgodnie z warunkami technicznymi w tym zakresie.

Pytania z dnia 14.09.2020 seria pytań nr 2

Branża sanitarna:

1. Przy separatorze  SEP3 80/800, wskazane jest przyłącze DN500. 800 litrów nie przepłynie takim przyłączem wg. Wykonawcy odpowiednim  powinien mieć  min. DN800. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Dobieramy przyłącze zgodnie z zaleceniami producenta dla danego przepływu.

2. W przedmiarze jest podany separator 30/300, a w opisie 80/800, prosimy o potwierdzenie, którego zapisu ma się trzymać Wykonawca.

Odpowiedź: 80/800

3. Dla separatora SEP1 brakuje profilu kanalizacji, dlatego też nie wiemy czy wymaga on nadbudowy? Prosimy o doprecyzowanie, gdyż w przedmiarze wykazany jest tylko drenaż toru

Odpowiedź: Góra włazu separatora zgodna z rzędną placu.

4. Brak szczegółu wylotu  (zabudowy rury, wylot betonowy ?, klapa zwrotna?) oraz szczegółu umocnienia skarpy rowu w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej

Odpowiedź: Stosujemy zawór zwrotny, wyjście rurą i umocowanie skarpy w miejscu wylotu.

5. W dokumentacji określono klasę rur wodociągowych na PE 100 sdr 11, natomiast przedmiarach na PE 100 sdr 17 RC. Proszę o podanie właściwej klasy rur.

Odpowiedź: PE 100 sdr 17 RC

6. Czy dla rurociągów posadowionych powyżej wysokość przemarzania należy stosować docieplenie rurociągów? Jeżeli tak proszę podać technologie wykonania docieplenia.

Odpowiedź: Nie.

7. Proszę o doprecyzowanie klasy armatury i kształtek żeliwnych na sieci wodociągowej oraz podanie typu I klasy hydrantu p poż.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem i warunkami technicznymi.

8. Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź: Tak.

9. Proszę o doprecyzowanie sposobu oznakowania hydrantów p poż. Czy jest to tabliczka "h" na słupku betonowym czy również znak przestrzenny?

Odpowiedź: Komplet.

10.Proszę o doprecyzowanie zakresu robót dla pozycji przedmiaru robót" doprowadzenie wody fi32 do kontenerów wraz z montażem zbiornika na nieczystości o pojemności 10 m sześciennych"

Odpowiedź: Wyceniamy podłączenie do najbliższego hydrantu, zbiornik podłączmy zgodnie z zagospodarowaniem.

Pytania z dnia 14.09.2020 seria pytań nr 3

Branża sanitarna i drogowa

1. Części dokumentacji  graficznej wskazane jest odwodnienie liniowe, natomiast w w przedmiarze odwodnienie za pomocą korytek i wpustu. Prosimy o potwierdzenie technologii.

Odpowiedź: za pomocą korytek i wpustu

2. Jeśli powyższe odwodnienie ma być w formie korytek betonowych , prosimy o doprecyzowanie wymiarów.

Odpowiedź: Korytka oznaczono na PZT.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji przedmiaru branży drogowej 11 d.1.

Odpowiedź: Proszimy o uszczegółienie pytania. Czego dotyczy pytanie?

Pytania z dnia 15.09.2020

Pytanie 1.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 5 (Pytania z dnia 2.09.2020 oferent 1).

Zgodnie z tą odpowiedzią w cenie ofertowej należy ująć koszt związany z budową rozjazdu nr 322a.

Ponieważ w przedmiarze robót branży „Torowa” brak jest pozycji dotyczącej budowy rozjazdu nr 322a, proszę o informację w której pozycji przedmiaru robót należy ująć koszty związane z budową rozjazdu nr 322a.

Odpowiedź: poz 65 d.6.2

Pytanie 2.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6 (Pytania z dnia 2.09.2020 oferent 1).

Zgodnie z tą odpowiedzią w cenie ofertowej dla toru nr 313a należy ująć koszt związany z jednorazową naprawą nowoułożonych torów.

Ponieważ w przedmiarze robót branży „Torowa” brak jest pozycji dotyczącej jednorazowej naprawy nowoułożonych torów dla toru nr 313a, proszę o informację w której pozycji przedmiaru robót należy ująć koszty związane z jednorazową naprawą nowoułożonych torów dla toru nr 313a.

Odpowiedź: poz 88 d.

Pytanie 3.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6 (Pytania z dnia 2.09.2020 oferent 1).

Zgodnie z tą odpowiedzią w cenie ofertowej dla toru wyciągowego należy ująć koszt związany z jednorazową naprawą nowoułożonych torów.

Ponieważ w przedmiarze robót branży „Torowa” brak jest pozycji dotyczącej jednorazowej naprawy nowoułożonych torów dla toru wyciągowego, proszę o informację w której pozycji przedmiaru robót należy ująć koszty związane z jednorazową naprawą nowoułożonych torów dla toru wyciągowego.

Odpowiedź: poz. 95 d.9

Pytania z dnia 16.09.2020

Prosimy  o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1.Odpowiedź Zamawiającego -  Komunikat 3 Oferent 1 pytanie nr 3- Proszę o doprecyzowanie klasy rur PP - Są rury Strukturalne? (typu pragma) czy rury lite

Odpowiedź: Lite

2. W odpowiedziach Zamawiającego pojawiają się różne klasy wytrzymałości dla rur kanalizacyjnych. Proszę o potwierdzenie,  że dla kanalizacji sanitarnej klasa rur PCV to SN12 a dla kanalizacji deszczowej klasa rur PCV ( dla średnic dn 160-200) to klasa SN8?

Odpowiedź: SN 12 wszędzie pod placami – miejsca gdzie występuje ruch ciężki – dla KD i KS

3. Odpowiedź Zamawiającego - Komunikat 2 oferent 2 pytanie nr 7 dotycząca pozycji w przedmiarze LP.3 Kalkulująca własna ( Doprowadzenie fi 32mm do kontenerów wraz z montażem zbiornika na nieczystości o pojemności 10 m3). Wg Wykonawcy pozycja jest powielana i zbędna, w przypadku gdy Zamawiający ma na myśli  kanalizację  sanitarną i zbiornik bezodpływowy 8 m3 ( 10m3 ) oraz przyłącza wody dn 32 do kontenerów obsługi umieszczone na PZT ( kanalizacja - odcinek KS2-KS3-KS4-KS5-zb6, woda od węzła w11 do kontenerów) to te roboty i nakłady na ich wykonanie są już uwzględnione w przedmiarach w poszczególnych pozycjach robót ziemnych i montażowych. Prosimy o potwierdzenie, czy należy daną pozycje powielać i uwzględniać jej cenę.

Odpowiedź:  Należy ją wycenić zgodnie z przedmiarem.

4. Czy przyłącza wody do kontenerów należy opomiarować - proszę o podanie schematów węzła wodomierzowego, armatury odcinającej i antyskażeniowe.

Odpowiedź: Nie trzeba opomiarowania, cała armatura jest na przyłączu istniejącym do zakładu.

W związku z dużą liczbą pytań oraz wizji lokalnych Zamwiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25.09.2020 r. do godziny 9.00. Prosimy również o wnikliwe czytanie udzielanych odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania oraz o wnikliwą weryfikację zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Witczak

Prezes Zarządu